## Sheet1
洁源公司2023年12月安全生产专项工作检查情况统计表
序号 | 检查时间 | 存在问题 | 整改要求 | 责任人/责任单位 | 海宜扣分情况 | 内部扣分情况 |  |  | 备注 | 图片
[6 empty] | 责任人 | 责任管理人员 | 责任部门
1 | 2024-03-11 | 餐厨项目沼气净化防爆区未按照《大中型沼气工程技术规范》要求设置围墙 | 按照规范要求在沼气净化区域设置围墙围栏，实行封闭管理。（整改期限：2024年5月20日前） | 责任单位：海宜公司环境技术部 | 整改项 | - | - | - | 海宜检查
2 | 2024-03-28 | 一期污水处理膜车间空压机有一个安全阀2024年3月19日已经到期 | 安全阀立即送检（整改期限：即时整改） | 责任人：关智远 | 扣分项，扣1分 | 王瑞扣3分 | 叶远彪扣2分 张健新扣2分 | -
3 |  | 一期污水处理仪表室内杂物较多 | 清理一期污水处理仪表室内的杂物（整改期限：即时整改） | 责任单位：维尔利环保科技集团股份有限公司 | 整改项 | - | - | -
4 | 2024-03-01 | 餐厨车餐厨车粤C62882在卸料大厅卸料完毕离厂时车顶卸料顶盖没有关闭 | 行车前进行检查，确保车辆能够安全行驶后才离场。（整改期限：即时整改） | 责任人：唐四海（司机） | - | 唐四海扣2分 | 朱汉钜扣0.6分 | 收运部扣1分
5 | 2024-03-01 | 餐厨车粤C98653在南屏中学进行收运任务，结束时离场转弯剐蹭到社会车辆并未发现。 | 较窄道路行驶时，押运员必须下车指挥车辆行驶，确保行车安全。（整改期限：即时整改） | 责任人：陈有德（司机）、吴俊财（押运员） | - | 陈有德扣4分，吴俊财扣2分 | 朱汉钜扣0.6分 | 收运部扣1分
| 2024-03-07 | 3月7日，粤c62882在卸料平台发车时未确定车顶是否有人就直接发车启动 | 车辆发车前必须对车辆状况进行仔细检查 | 责任人：唐四海（司机） |  | 唐四海扣2分 | 朱汉钜扣0.6分 | 收运部扣1分
6 | 2024-03-08 | 1#除臭系统配药管配药时现场无人监督，补水阀没有关闭导致配药液全部溢流至污水井道。 | 配药时不得离开现场。（整改期限：即时整改） | 责任人：吴康迪 | - | 吴康迪扣2分 | 王瑞扣0.6分 | 生产部扣1分 | 洁源自查
7 |  | 1#除臭系统旁的洗眼器没有水流出 | 排查原因，必须确保洗眼器有水流出。（整改期限：即时整改） | 责任人：王瑞 | - | 整改项 | - | -
8 | 2024-03-08 | 下水道井道有树叶 | 清理下水道树叶，保持下水道无杂物堵塞（整改期限：2024年3月30日前） | 责任单位：：广东宏德科技物业有限公司 | - | - | - | -
9 |  | 防汛沙袋、雨衣雨具不足 | 补充沙袋和雨衣雨具等应急物资（整改期限：2024年3月30日前） | 责任人：关智远 | - | 整改项 | - | -
10 |  | 餐厨厂雨污混流问题未解决，雨污水井液位较高，抽水泵不足 | 加快推进污水临时收集管道和污水除磷系统施工，确保在雨季来临前完成施工并投入使用（整改期限：2024年4月20日前） | 责任单位：海宜公司环境技术部 | - | - | - | -
11 |  | 配电室门前树木需修剪 | 安排修剪树木（整改期限：2024年3月30日前） | 责任单位：：广东宏德科技物业有限公司 | - | - | - | -
12 |  | 沼气净化区域部分围栏损坏 | 更换损坏围栏（整改期限：2024年3月00日前） | 责任人：关智远 | - | 整改项 | - | -
13 |  | 地磅防浮钢丝绳损坏 | 更换钢丝绳（整改期限：2024年3月30日前） | 责任人：关智远 | - | 整改项 | - | -
14 | 2024-03-12 | 锅炉工不熟悉锅炉启炉正确操作步骤，未对所有锅炉及附属管道阀位进行逐一排查，未试运行补水泵、未试验水位安全联锁、未试验安全阀启闭、未对沼气管道进行排污、未冲洗水位计； | 制定锅炉启炉停炉操作票，规范操作。（整改期限：4月10日） | 责任人：贺伟、陈仕杰 | - | 贺伟、陈仕杰扣2分 | 陈浩扣0.6分 | 生产部扣1分
15 |  | 锅炉工水位计冲洗、锅炉排污、供气疏水操作错误 | 加强员工培训，锅炉工重新考核上岗。（整改期限：4月10日） | 责任人：贺伟、陈仕杰 | -
16 |  | 锅炉工操作责任心不强，不清楚当前锅炉启停压力设定值； | 锅炉工必须了解清楚当前锅炉状况。（整改期限：4月10日） | 责任人：贺伟、陈仕杰 | -
17 |  | 锅炉工不熟悉锅炉缺水时“叫水”的应急操作。 | 加强员工培训，锅炉工重新考核上岗。（整改期限：4月10日） | 责任人：贺伟、陈仕杰 | -
18 | 2024-03-18 | 厌氧罐区沼气管道维修平台及沼气冷凝水过滤器缺少跨接电线 | 安装跨接线（整改期限：2024年3月30日前） | 责任单位：艾尔旺 | - | - | - | -
19 | 2024-03-19 | 餐厨项目2024年3月19日巡检发现消防水泵在消防管道压力低时无法自动启动。 | 排除消防水泵故障，恢复正常使用（整改期限：2024年3月30日前） | 责任单位：广东建安昌盛控股集团有限公司 | - | - | - | -
20 | 2024-03-20 | 4#正压呼吸器气瓶漏气，无法使用 | 维修或更换气瓶（整改期限：2024年3月30日前） | 责任人：关智远 | - | 整改项 | - | -
21 |  | 罐区应急潜水泵接头短路 | 更换接头（整改期限：即时整改） | 责任人：关智远 | - | 整改项 | - | -
22 | 2024-03-22 | 餐厨厂检查发现，施工单位维尔利公司污水调试人员在餐厨厂组合水池上不按要求佩戴安全帽，且多次要求维尔利整改仍屡改屡犯 | 在厂区内必须佩戴安全帽工作。（整改期限：即时整改） | 责任单位：维尔利环保科技集团股份有限公司 | - | 根据合同进行扣罚 | - | -
24 | 2024-03-25 | 餐厨车粤c79677和餐厨车粤c80138液压油液位表透明外壳模糊不清并有老化破裂。 | 建议更换液压油油箱液位计。（整改期限：2024年4月20日前） | 责任人：王安生 | - | 整改项 | - | -
25 |  | 餐厨车粤c97565和餐厨车粤c79677玻璃水箱缺水。 | 补充玻璃水。（整改期限：即时整改） | 责任人：何家军 | - | 何家军扣2分 | 朱汉钜扣0.6分 | 收运部扣1分
26 |  | 餐厨车粤c93058和餐厨车粤c87173前车盖无法打开。 | 排查原因，恢复正常。（整改期限：即时整改） | 责任人：陈有德、杨逢健 | - | 整改项 | - | -
27 |  | 餐厨车粤c97270和餐厨车粤c98573前车头内保险丝盒盖脱落。 | 盖好保险丝盒盖板，防止雨季进水短路。（整改期限：即时整改） | 责任人：刘智 | - | 刘智扣2分 | 朱汉钜扣0.6分 | 收运部扣1分
28 |  | 餐厨车粤c98573上料平台液压操作杆管道有明显油渍，需排查原因。 | 排查原因，恢复正常。（整改期限：即时整改） | 责任人：王安生 | - | 王安生扣2分 | 朱汉钜扣0.6分 | 收运部扣1分
29 |  | 餐厨车粤c80138后车牌右下角螺丝缺失。 | 安装右下角防盗螺丝。（整改期限：即时整改） | 责任人：王安生 | - | 王安生扣2分 | 朱汉钜扣0.6分 | 收运部扣1分
30 | 2024-03-26 | 现场施工安全员不在现场监护 | 现场施工时安全员不得离开现场。（整改期限：即时整改） | 责任单位：广东湘益建设有限公司 | - | 根据合同进行扣罚 | - | -
31 |  | 临时用电危险作业票填写不规范，实际接点位置与作业票接电地点不相符，作业监护人提前签字结票 | 规范危险作业票填写，开票地点必须与使用地点一致，不得提前结票。（整改期限：即时整改） | 责任单位：广东湘益建设有限公司 | - | 根据合同进行扣罚 | - | -
32 | 2024-03-04 | 餐厨车粤C86585在前山停车场停车后没有进行收车检查，车门没关。 | 收车后应进行收车检查，确保车辆安全。（整改期限：即时整改） | 责任人：严广林（司机） | - | 严广林扣2分 | 朱汉钜扣0.6分 | 收运部扣1分
33 | 2024-03-31 | 餐厨车粤C93058（刘强31）、粤C93377（黄德扶35）、粤C70311（林昭淼35）、粤C93671（林林39）、粤C87173（杨逢健39）、粤C90753（梁进盛39）、粤C79677（傅永金314）、粤C98117（林昭淼314）、粤C97270（刘智325）没有按工作规定进行车辆三检工作。 | 收运司机应开展车辆三检工作，确保行车安全。（整改期限：即时整改） | 责任人：刘智、林昭淼、傅永金、梁进盛、杨逢健、林林、黄德扶、刘强 | - | 刘智、林昭淼、傅永金、梁进盛、杨逢健、林林、黄德扶、刘强各扣2分 | 朱汉钜扣3分 赖志杰扣1.8分 | 收运部扣1分
日期：2024年4月4日