关于珠海市海宜洁源餐厨垃圾处置有限公司

2024年5月安全生产专项工作

全体员工：

2024年5月，我公司对各生产区、办公楼、综合楼、各停车场、洗车场、收运点等场所以及收运车辆进行了安全生产专项工作检查，现将检查情况通报如下：

**一、检查项目及内容**

（一）检查安全生产“一线三排”专项、安全生产大排查大整治、用电安全、危险化学品安全、特种设备安全、车辆安全、收运安全、防风防汛等工作落实情况；

（二）扫黑除恶、消防安全、综治（平安创建）信访维稳和禁毒工作等；

（三）上次检查提出问题整改情况。

**二、存在问题未完成整改情况**

（一）应急水池、组合水池，救生圈老化。（责任人员：关智远 )

（二）预处理车间1#分气缸压力表故障。（责任单位：河南艾尔旺新能源环境有限公司)

（三）粤C80138在收运过程中发现收运人员存在吸烟行为。（责任人员：陈国标（押运员） )

（四）粤C70311在收运过程中发现收运司机在行驶过程中长时间使用手机。（责任人员：刘智（司机） )

（五）污水车间G099灭火器压力表显示不清（责任人员：关智远 )

（六）发现外来人员临时进厂身份工牌没有随身携带（责任单位：广东宏德科技物业有限公司、综合部)

（七）饭堂厨房电箱内部水气较大，电箱底部有积水。（责任人员：邹发明 )

（八）刀具架内部较脏，有食品安全隐患。（责任单位：珠海市有意餐饮有限公司)

（九）厨房灶台隔热板较脏且已破损，需更换。（责任人员：关智远 )

（十）饭堂台账记录时间截止到本月22号。（责任单位：珠海市有意餐饮有限公司)

（十一）粤C98653在珠海大道回厂卸货的路上，频繁变道没有打变向灯行驶，存在危险驾驶。（责任人员：陈有德（司机） )

（十二）门岗安保人员没经培训就安排上岗（责任人员：邹发明 )

（十三）月度检查灭火器漏检（责任单位：东烨（广东）消防技术有限公司)

（十四）餐厨车粤C97270在收运过程中，押运员出现睡岗行为（责任人员：冯拥政（押运员） )

（十五）餐厨车粤C86910在餐厨厂卸料后上车后，收运人员并未有正确佩戴安全带便离厂，出厂后仍未正常佩戴（责任人员：梁庚豪（司机） ，吴文轩（押运员）)

（十六）发电车间二层有烟头（责任人员：黄敬球、贺伟、高澄秋、林旭辉、陈仕杰)

（十七）预处理车间卧式离心机进料管维修现场有大量保温棉未清理（责任单位：河南艾尔旺新能源环境有限公司（设备厂家）)

（十八）沼气净化、锅炉调试人员无特种设备操作证（锅炉），不了解、不掌握锅炉操作安全要求（责任单位：杭州能源环境工程有限公司)

（十九）膜车间西侧室外消防栓漏水（责任人员：关智远 )

（二十）膜车间北侧洗眼器开关损坏（责任人员：关智远 )

（二十一）发电机脱硝装置外隔热保温已损坏失效（责任单位：深圳市沃尔奔达新能源股份有限公司)

（二十二）配电间一套绝缘工具未效验完成（责任人员：关智远 )

（二十三）高压配电间断路器操作手柄缺失（责任部门：生产部)

（二十四）餐厨车粤C98573发生事故后，调查监控时发现车载监控无法打开（责任人员：调度中心)

（二十五）食堂人员在保安室私自使用线排对电动车进行充电（责任单位：珠海市有意餐饮有限公司)

（二十六）餐厨车粤c93257在收运斗门大信点时，车辆违反交通规则，跨实线掉头。（责任人员：赵国强（司机），张成林（押运）)

（二十七）粤C92072司机在行驶过程中频繁使用手机（责任人员：孙日海(司机）)

（二十八）粤c93377、粤c86573、粤c79677、粤c93721、粤c90120、粤c976L6、粤c03h8、粤cd30955、粤csw404灭火器检查漏检（责任人员：邹发明，蔡浩源)

（二十九）下水道井道有树叶（责任人员：)

（三十）防汛沙袋、雨衣雨具不足（责任人员：)

（三十一）餐厨厂雨污混流问题未解决，雨污水井液位较高，抽水泵不足（责任人员：)

（三十二）配电室门前树木需修剪（责任人员：)

（三十三）沼气净化区域部分围栏损坏（责任人员：)

（三十四）地磅防浮钢丝绳损坏（责任人员：)

（三十五）厌氧罐区沼气管道维修平台及沼气冷凝水过滤器缺少跨接电线（责任人员：)

（三十六）（责任人员：)

三、本月检查情况及整改意见

**（一）餐厨垃圾处置安全检查情况**

**1.检查时间：2024年1月5日**

**存在问题：**

（1）发现门岗处有外来人员在厂区内吃烟（责任单位：河南艾尔旺新能源环境有限公司)

整改意见：吸烟必须至吸烟区，厂区内禁止吸烟。（整改期限：即时整改）

整改情况：已完成整改。

**2.检查时间：2024年1月8日**

**存在问题：**

（1）药剂房内药剂堆放零乱，地面有大量药剂，烧碱使用完没有进行封口，有受潮药剂液化灼伤风险。（责任人员：粱敏豪 ，林波荣 ，袁家杰 ，何建邦 )

整改意见：使用药剂必须佩戴好劳保用品（护目镜、防毒口罩、耐酸碱手套等）进行取药投加，及时清理地面残余药剂。粱敏豪扣1分，林波荣扣1分，袁家杰扣1分，何建邦扣1分；关智远扣1分；生产部扣1分，收运部扣1分。（整改期限：即时整改）

整改情况：已完成整改。

**3.检查时间：2024年1月10日**

**存在问题：**

（1）预处理车间1#分气缸压力表故障。（责任单位：河南艾尔旺新能源环境有限公司)

整改意见：更换压力表。（整改期限：即时整改）

**4.检查时间：2024年1月17日**

**存在问题：**

（1）消防控制室消防应急电话故障（责任单位：广东建安昌盛控股集团有限公司)

整改意见：排除故障，恢复消防应急电话正常运行。（整改期限：即时整改）

整改情况：已完成整改。

（2）办公楼一层应急照明控制箱故障（责任单位：广东建安昌盛控股集团有限公司)

整改意见：排除故障，恢复应急照明控制箱正常运行。（整改期限：即时整改）

整改情况：已完成整改。

**5.检查时间：2024年1月19日**

**存在问题：**

（1）污水车间G099灭火器压力表显示不清（责任人员：关智远 )

整改意见：更换灭火器。关智远扣1分。（整改期限：即时整改）

**6.检查时间：2024年1月24日**

**存在问题：**

（1）发现外来人员临时进厂身份工牌没有随身携带（责任单位：广东宏德科技物业有限公司、综合部)

整改意见：外来人员进厂登记后须发放临时进厂身份证，离厂后收回。对于长期在厂施工的外来人员可发放长期进厂身份证。（整改期限：即时整改）

**7.检查时间：2024年1月25日**

**存在问题：**

（1）饭堂厨房电箱内部水气较大，电箱底部有积水。（责任人员：邹发明 )

整改意见：排查原因，消除安全隐患邹发明扣1分。（整改期限：即时整改）

（2）刀具架内部较脏，有食品安全隐患。（责任单位：珠海市有意餐饮有限公司)

整改意见：清洗刀具架，保持卫生整洁，保障食品安全。（整改期限：即时整改）

（3）厨房灶台隔热板较脏且已破损，需更换。（责任人员：关智远 )

整改意见：更换防火板。关智远扣1分。（整改期限：即时整改）

（4）饭堂台账记录时间截止到本月22号。（责任单位：珠海市有意餐饮有限公司)

整改意见：及时更新台账。（整改期限：即时整改）

（5）粤C98653在珠海大道回厂卸货的路上，频繁变道没有打变向灯行驶，存在危险驾驶。（责任人员：陈有德（司机） )

整改意见：司机应文明驾驶，变道需打转向灯示意后方车辆，保障行驶安全。陈有德（司机）扣1分。（整改期限：即时整改）

**8.检查时间：2024年1月29日**

**存在问题：**

（1）门岗安保人员没经培训就安排上岗（责任人员：邹发明 )

整改意见：新入职人员必须先培训后上岗。邹发明扣1分。（整改期限：即时整改）

**9.检查时间：2024年1月31日**

**存在问题：**

（1）月度检查灭火器漏检（责任单位：东烨（广东）消防技术有限公司)

整改意见：必须按台账检查灭火器。（整改期限：即时整改）

**10.检查时间：2024年2月4日**

**存在问题：**

（1）餐厨车粤C97270在收运过程中，押运员出现睡岗行为（责任人员：冯拥政（押运员） )

整改意见：对涉及人员进行安全教育。冯拥政（押运员）扣1分。（整改期限：即时整改）

**11.检查时间：2024年2月17日**

**存在问题：**

（1）餐厨车粤C86910在餐厨厂卸料后上车后，收运人员并未有正确佩戴安全带便离厂，出厂后仍未正常佩戴（责任人员：梁庚豪（司机） ，吴文轩（押运员）)

整改意见：收运人员驾车、乘车过程中应正确佩戴安全带。梁庚豪（司机）扣1分，吴文轩（押运员）。（整改期限：即时整改）

**12.检查时间：2024年2月19日**

**存在问题：**

（1）发电车间二层有烟头（责任人员：黄敬球、贺伟、高澄秋、林旭辉、陈仕杰)

整改意见：非吸烟区内严禁吸烟。（整改期限：即时整改）

（2）预处理车间卧式离心机进料管维修现场有大量保温棉未清理（责任单位：河南艾尔旺新能源环境有限公司（设备厂家）)

整改意见：维修完毕后及时清理现场。（整改期限：即时整改）

（3）沼气净化、锅炉调试人员无特种设备操作证（锅炉），不了解、不掌握锅炉操作安全要求（责任单位：杭州能源环境工程有限公司)

整改意见：现场操作人员必须持证上岗。（整改期限：即时整改）

（4）膜车间西侧室外消防栓漏水（责任人员：关智远 )

整改意见：排查原因，维修或更换消防栓。关智远扣1分。（整改期限：）

（5）膜车间北侧洗眼器开关损坏（责任人员：关智远 )

整改意见：维修或更换洗眼器开关。关智远扣1分。（整改期限：即时整改）

（6）发电机脱硝装置外隔热保温已损坏失效（责任单位：深圳市沃尔奔达新能源股份有限公司)

整改意见：维修或更换外隔热保温层。（整改期限：即时整改）

（7）配电间一套绝缘工具未效验完成（责任人员：关智远 )

整改意见：绝缘工具完成效验。关智远扣1分。（整改期限：即时整改）

（8）高压配电间断路器操作手柄缺失（责任部门：生产部)

整改意见：补充高压配电间断路器操作手柄。（整改期限：2024年03月10日前整改完成）

**13.检查时间：2024年2月22日**

**存在问题：**

（1）餐厨车粤C98573发生事故后，调查监控时发现车载监控无法打开（责任人员：调度中心)

整改意见：及时排除监控无法查看故障，保持监控设备实时在线监控。（整改期限：即时整改）

**14.检查时间：2024年2月27日**

**存在问题：**

（1）食堂人员在保安室私自使用线排对电动车进行充电（责任单位：珠海市有意餐饮有限公司)

整改意见：厂区内禁止电动车进行充电。（整改期限：即时整改）

**15.检查时间：2024年2月28日**

**存在问题：**

（1）餐厨车粤c93257在收运斗门大信点时，车辆违反交通规则，跨实线掉头。（责任人员：赵国强（司机），张成林（押运）)

整改意见：应遵守交通规则进行行驶。（整改期限：即时整改）

**16.检查时间：2024年2月29日**

**存在问题：**

（1）粤C92072司机在行驶过程中频繁使用手机（责任人员：孙日海(司机）)

整改意见：无特殊情况，司机行驶过程中不应使用手机。（整改期限：即时整改）

（2）粤c93377、粤c86573、粤c79677、粤c93721、粤c90120、粤c976L6、粤c03h8、粤cd30955、粤csw404灭火器检查漏检（责任人员：邹发明，蔡浩源)

整改意见：消防设备（灭火器）应每月定期检查（整改期限：即时整改）

**17.检查时间：2024年3月8日**

**存在问题：**

（1）下水道井道有树叶（责任人员：请填写责任人员)

整改意见：清理下水道树叶，保持下水道无杂物堵塞（整改期限：2024年03月30日前整改完成）

（2）防汛沙袋、雨衣雨具不足（责任人员：请填写责任人员)

整改意见：补充沙袋和雨衣雨具等应急物资（整改期限：2024年03月30日前整改完成）

（3）餐厨厂雨污混流问题未解决，雨污水井液位较高，抽水泵不足（责任人员：请填写责任人员)

整改意见：加快推进污水临时收集管道和污水除磷系统施工，确保在雨季来临前完成施工并投入使用（整改期限：2024年03月30日前整改完成）

（4）配电室门前树木需修剪（责任人员：请填写责任人员)

整改意见：安排修剪树木（整改期限：2024年03月30日前整改完成）

（5）沼气净化区域部分围栏损坏（责任人员：请填写责任人员)

整改意见：更换损坏围栏（整改期限：2024年03月30日前整改完成）

（6）地磅防浮钢丝绳损坏（责任人员：请填写责任人员)

整改意见：更换钢丝绳（整改期限：2024年03月30日前整改完成）

**18.检查时间：2024年3月18日**

**存在问题：**

（1）厌氧罐区沼气管道维修平台及沼气冷凝水过滤器缺少跨接电线（责任人员：请填写责任人员)

整改意见：安装跨接线（整改期限：2024年03月30日前整改完成）

**（二）餐厨垃圾收运安全检查情况**

**1.检查时间：2024年1月10日**

**存在问题：**

（1）粤C80138在收运过程中发现收运人员存在吸烟行为。（责任人员：陈国标（押运员） )

整改意见：收运过程中禁止在车上吸烟。陈国标（押运员）扣1分。（整改期限：即时整改）

（2）粤C70311在收运过程中发现收运司机在行驶过程中长时间使用手机。（责任人员：刘智（司机） )

整改意见：收运行驶过程中无特殊情况下禁止长时间使用手机。刘智（司机）扣1分。（整改期限：即时整改）

**（三）行政办公、应急管理等安全检查情况**

**1.检查时间：2024年1月8日**

**存在问题：**

（1）应急水池、组合水池，救生圈老化。（责任人员：关智远 )

整改意见：更换救生圈。关智远扣1分。（整改期限：即时整改）

**2.检查时间：2024年1月17日**

**存在问题：**

（1）G046缺少2具灭火器，G041缺少1具灭火器（责任人员：关智远 )

整改意见：补充灭火器。关智远扣1分。（整改期限：即时整改）

整改情况：已完成整改。

**3.检查时间：2024年5月27日**

**存在问题：**

（1）（责任人员：请填写责任人员)

整改意见：（整改期限：）

**（四）海宜公司检查情况**

**1.检查时间：2024年1月8日**

**存在问题：**

（1）污水地下水池预留孔无封堵，有人员失足受伤风险。（责任人员：关智远)

整改意见：增加封堵盖板。（整改期限：2024年01月15日前整改完成）

整改情况：已完成整改。

五、因存在未履行安全生产职责，本期安全生产考核警示榜在榜人员名单:

李甲健、梁敏豪、林波荣、袁家杰、何建邦、陈国标、刘智、陈有德、蔡杏林、付北友、黄敬球、贺伟、高澄秋、林旭辉、陈仕杰、冯拥政、梁庚豪、吴文轩、赵国强、张成林、孙日海、梁文辉、魏光伟、吴康迪、贺伟、唐四海、吴俊财、严广林、王安生、何家军、林昭淼、傅永金、梁进盛、杨逢健、林林、黄德扶、刘强

珠海市海宜洁源餐厨垃圾处置有限公司

2024年5月28日